## CIS Marking Scheme Import
Skill name
Интеллектуальная система учета электроэнергии
|  |  | Criteria | Mark | Time, min
|  | A | Модуль A. Проверка расчетных приборов учета потребителей. Поиск неисправностей | 22 | 120
|  | B | Модуль B. Составление отчета о предпроектном обследовании объектов учета электроэнергии | 7 | 120
|  | C | Модуль C. Проверка рабочей документации для системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 11 | 120
|  | D | Модуль D. Проверка сборки элементов в шкафу технического учета, замена расчетных приборов учета потребителей | 22 | 180
|  | E | Модуль E. Пусконаладочные работы шкафа технического учета и УСПД, интеграция приборов учета потребителей в интеллектуальную систему учета | 21 | 180
|  | F | Модуль F. Определение показателей надежности и качества электроснабжения | 11 | 120
|  | G | Модуль G. Восстановление удаленного сбора данных в интеллектуальной системе учета электроэнергии | 6 | 90
100
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion A | 22
A1 | Проведение проверки однофазного расчетного прибора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета
|  | O | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: | Да/Нет | 1 | 0.5 | A
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения,
в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
перед включением вводного коммутационного аппарата.
4) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и
отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
5) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент
при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
6) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки
и ручной изолированный инструмент.
7) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без
применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток
продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях,
гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки предоставляет и указывает
организатор),
продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки)
или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки)
двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 сек.
8) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений
методом скручивания диэлектрических перчаток.
9) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
|  | O | В акте проверки представлен результат оценки достоверности работы прибора учета с помощью |  | секундомера и токоизмерительных клещей | Да/Нет | 5 | 0.75 | A
|  | O | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5 | 0.75 | A
|  | O | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение |  | потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5 | 0.5 | A
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками
|  | O | Продемонстрированы все факты вмешательства в работу прибора учета и изменения в схеме |  | включения (визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с указанием вида вмешательства | 0/1/2 | 5 | 2 | A
не найдены случаи вмешательства - 0 баллов
найдены не все случаи вмешательства - 1 балл
найдены все случаи вмешательства - 2 балла
|  | O | Представлены результаты проверки отсутствия самохода (при отключении нагрузки) и |  | прокомментированы результаты | Да/Нет | 5 | 0.5 | A
|  | O | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной |  | рукояткой без повреждения головки винта | Да/Нет | 5 | 0.5 | A
A2 | Составление для однофазного прибора учета акта инструментальной проверки и акта о неучтенном потреблении электроэнергии (при необходимости), выдача технического предписания (рекомендации)
|  | O | Продемонстрирован акт проверки (однофазный прибор учета) с предписанием об |  | устранении нарушений в соответствие с требованиями нормативной и технической документации | Да/Нет | 5 | 2 | A
Выдано правильное заключение о пригодности (непригодности) прибора учета
Акт составлен в соответствии с п. 173 Основных положений (ПП РФ 442 от 04.05.2012)
Балы не начисляются при не верно заполненном акте и наличии исправлений:
1)наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований;
2)информация о лицах, принявших участие в проверке (команда);
3) характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета;
показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета
4) характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных
на момент начала проверки, а также вновь установленных
5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
6) характеристики используемого при проведении проверки оборудования и устройств
фото/ видеофиксации.
|  | O | Представлен расчет объема безучетного потребления для однофазного прибора учета в соответствии с |  | требованиями нормативных актов. Расчет объема выполнен в соответствии с п.81 ПП РФ 354 | Да/Нет | 5 | 1.5 | A
|  | O | Представлен акт о неучтенном потреблении (однофазный прибор учета), составленный в |  | соответствии с требованиями нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий | Да/Нет | 6 | 2 | A
безучетного потребления. Акт составлен в соответствии с п. 178 Основных положений
функционирования розничного рынка электроэнергии (ПП РФ 442), отсутствуют исправления
Балы не начисляются при отсутствии в акте следующих данных:
1) информация о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии
2)информация о способе и месте осуществления безучетного потребления
3)информация о приборе(ах) учета на момент составления акта
4)информация о дате предыдущей проверки приборов учета (дате предыдущей проверки технического состояния)
5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление
6) подпись потребителя
A3 | Проведение проверки трехфазного расчетного прибора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета
|  | O | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: |  | 1 | 0.5 | A
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения,
в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
перед включением вводного коммутационного аппарата.
4) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и
отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
5) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент
при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
6) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки
и ручной изолированный инструмент.
7) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без
применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток
продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях,
гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки предоставляет и указывает
организатор),
продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки)
или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки)
двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 сек.
8) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений
методом скручивания диэлектрических перчаток.
9) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
|  | O | Представлен в приложении к акту проверки результат оценки достоверности работы прибора учета |  | с помощью секундомера и токоизмерительных клещей | Да/Нет | 5 | 0.75 | A
|  | O | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5 | 0.75 | A
|  | O | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение |  | потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5 | 0.5 | A
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками
|  | O | Представлены в приложении к акту проверки все факты вмешательства в работу прибора учета и |  | включения (визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с указанием вида вмешательства | 0/1/2 | 5 | 2 | A
не найдены случаи вмешательства - 0 баллов
найдены не все случаи вмешательства - 1 балл
найдены все случаи вмешательства - 2 балла
|  | O | Представлены результаты проверки отсутствия самохода (при отключении нагрузки) и |  | результаты отражены в приложении к акту проверки | Да/Нет | 5 | 0.5 | A
|  | O | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной |  | рукояткой без повреждения головки винта | Да/Нет | 5 | 0.5 | A
A4 | Составление для трехфазного прибора учета акта инструментальной проверки и акта о неучтенном потреблении электроэнергии (при необходимости), выдача технического предписания (рекомендации)
|  | O | Продемонстрирован акт инструментальной проверки (трехфазный прибор учета) с предписанием об |  | устранении нарушений в соответствие с требованиями нормативной и технической | Да/Нет | 5 | 2 | A
документации. Выдано правильное заключение о пригодности (непригодности) прибора учета
электроэнергии, графы акта заполнены полностью, отсутствуют исправления, помарки.
Акт составлен в соответствии с п. 173 Основных положений (ПП РФ 442 от 04.05.2012)
Балы не начисляются при не верно заполненном акте и наличии исправлений:
1)наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований;
2)информация о лицах, принявших участие в проверке (команда);
3) характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета;
показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета
4) характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных
на момент начала проверки, а также вновь установленных
5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
6) характеристики используемого при проведении проверки оборудования и устройств
фото/ видеофиксации.
|  | O | Представлен расчет объема безучетного потребления для трехфазного прибора учета в соответствии с |  | требованиями нормативных актов. Расчет объема выполнен в соответствии с п.187 Основных | Да/Нет | 5 | 1.5 | A
положений функционирования розничного рынка (ПП РФ 442)
|  | O | Представлен акт о неучтенном потреблении (трехфазного приборов учета), составленный в |  | соответствии с требованиями нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий | Да/Нет | 6 | 2 | A
безучетного потребления. Акт составлен в соответствии с п. 178 Основных положений
функционирования розничного рынка электроэнергии (ПП РФ 442), отсутствуют исправления, помарки
При отсутствии в акте одного из следующих данных баллы не начисляются:
1) о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии
2)о способе и месте осуществления безучетного потребления
3) о приборах учета на момент составления акта
4) о дате предыдущей проверки приборов учета (дате предыдущей проверки технического состояния)
5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление
6) подпись потребителя
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion B | 7
B1 | Составление отчета о предпроектном обследовании
В отчете о предпроектном обследовании (ППО) представлены:
|  | O | Упрощенная однолинейная электрическая схема существующей электроустановки (ВРУ ТП), |  | включающая схемы соединения коммутационных аппаратов, с учетом достоверности проводимого | Да/Нет | 2 | 1 | B
обследования. Баллы за критерий не начисляются:
- при наличии коротких замыканий на схеме;
- при недостоверности схемы ТП (орф.ошибки, отсутствие ЛАТР не учитываются), и/или если
схема подключения потребителей не верна;
- при наличии обрывов цепей;
- при отсутствии обозначений коммутационных аппаратов, их номинальных токов (а также
характеристик срабатывания - для АВ);
- при отсутствии указаний, неверных указаниях количества фаз на участках цепей;
- при отсутствии на схеме мощности ТП (кВт или кВА);
- при отсутствии на схеме наименования отходящей группы 0,4 кВ к потребителям;
|  | O | Указаны наименование и адрес объектов электросетевого хозяйства |  | (ВРУ, ВРЩ. ГРШ, ТП, РП) | Да/Нет | 2 | 0.25 | B
|  | O | Упрощенный план рабочего места с указанием кабельных трасс, каналов, лотков(при наличии), |  | размещения существующего оборудования, а также размеров рабочего места. Баллы не начисляются | Да/Нет | 2 | 0.5 | B
в случае существенного несоблюдения масштабов чертежа, пропорций объектов на плане (с точностью
размеров не менее 0,5 м ). Допускается использовать фото план площадки.
|  | O | Представлена схема учета электроэнергии у однофазного потребителя |  |  | Да/Нет | 2 | 0.2 | B
|  | O | Представлена схема учета электроэнергии у трехфазного потребителя |  |  | Да/Нет | 2 | 0.2 | B
|  | O | Представлены акты проверки измерительных комплексов учета электроэнергии с указанием даты |  | следующей поверки приборов учета и измерительных трансформаторов (при наличии). | Да/Нет | 2 | 0.1 | B
|  | O | Раздел отчета ППО по итогам осмотра объектов учета в ТП должен отражать: |  | - привязку к ТП и питающему фидеру (наименование и номер); | Да/Нет | 2 | 1 | B
- количество, заводские номера, тип, номиналы, наличие выделенной измерительной обмотки
измерительных трансформаторов в шкафу;
- место подвода кабельных линий и измерительных цепей, марка применяемого провода, кабеля;
- наличие и тип вводных автоматических выключателей, рубильников и плавких вставок;
- наличие промежуточных клеммников;
- описание технического состояния приборов учета, измерительных трансформаторов,
коммуникационного оборудования по результатам визуального осмотра (надежность крепления,
маркировка контактов, клеммных колодок, отсутствие (наличие) внешних повреждений корпуса).
|  | O | Раздел отчета ППО по итогам осмотра объектов учета у потребителя с трехфазным прибором учета |  | должен отражать: | Да/Нет | 2 | 1 | B
- привязку к ТП и питающему фидеру (наименование и номер);
- заводской номер, тип прибора учета;
- место подвода кабельных линий, марка применяемого кабеля;
- наличие и тип вводных автоматических выключателей;
- описание технического состояния прибора учета
по результатам визуального осмотра (надежность крепления, маркировка контактов,
отсутствие (наличие) внешних повреждений корпуса).
|  | O | Раздел отчета ППО по итогам осмотра объектов учета у потребителя с однофазным прибором учета |  | должен отражать: | Да/Нет | 2 | 1 | B
- привязку к ТП и питающему фидеру (наименование и номер);
- заводской номер, тип прибора учета;
- место подвода кабельных линий, марка применяемого кабеля;
- наличие и тип вводных автоматических выключателей;
- описание технического состояния прибора учета
по результатам визуального осмотра (надежность крепления, маркировка контактов,
отсутствие (наличие) внешних повреждений корпуса).
|  | O | Наличие в отчете ППО фотографий ВРУ, рабочего места в целом |  |  | Да/Нет | 2 | 0.1 | B
|  | O | Наличие в отчете ППО фотографий места установки шкафа и прибора технического учета |  |  | Да/Нет | 2 | 0.15 | B
|  | O | Наличие в отчете ППО фотографий мест для установки шкафа и трехфазного прибора учета |  | у потребителя | Да/Нет | 2 | 0.15 | B
|  | O | Наличие в отчете ППО фотографий мест для установки шкафа и однофазного прибора учета |  | у потребителя | Да/Нет | 2 | 0.15 | B
|  | O | Наличие в отчете ППО информации о принадлежности приборов учета, установленных |  | у потребителей | Да/Нет | 2 | 0.1 | B
|  | O | Данные по нагрузкам на присоединениях (данные замерных дней) - для потребителей и отходящему |  | фидеру к ТП (при наличии) или данные по ранее измеренным в модуле А максимальным токам | Да/Нет | 2 | 0.1 | B
|  | O | Выводы о необходимости установки ИСУЭ, выбраны и обоснованы каналы связи: ИИК-ИВКЭ, |  | ИВКЭ-ИВК ВУ, указаны ПУ, каналообразующее оборудование (при наличии), УСПД. | Да/Нет | 2 | 1 | B
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion C | 11
C1 | Проверка рабочей документации для системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных
|  | O | Найдены все ошибки в структурной схеме комплекса технических средств создаваемой ИСУ, включающей |  | приборы учета, УСПД, ИВК и т.д. с нанесенными структурными связями. | Да/Нет | 2 | 0.5 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены ошибки в обосновании выбора автоматических выключателей в пояснительной |  | записке, включая сравнение номинальных и потребляемых токов с учетом исходных данных | Да/Нет | 2 | 0.5 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в однолинейной электрической схеме электроустановки, |  | включающей схемы соединения коммутационных аппаратов, приборов учета, УСПД, | Да/Нет | 2 | 0.75 | C
измерительных трансформаторов в соответствии с требованиями нормативной и технической
документации, руководств по эксплуатации применяемого оборудования, с учетом
предоставленных исходных данных.
Баллы за критерий не начисляются при наличии одного из подкритериев:
- при не найденных коротких замыканий на схеме;
- при не найденном подключении информационных цепях к силовым выводам оборудования (и обратно);
- при не найденных обрывах цепей;
- при не указанных отсутствий/ошибок обозначений коммутационных аппаратов, их номинальных токов
(а также характеристик срабатывания - для АВ);
- при не указанном отсутствии обозначений приборов учета, УСПД, ТТ (при наличии);
- при не найденном отсутствии указаний, неверных указаниях количества фаз на участках цепей;
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в схеме подключения потребителей к ТП, |  | найдена ошибка в отражении/неверном указании мощности силовых трансформаторов ТП | Да/Нет | 2 | 0.5 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в технических решениях по монтажу, способах и режимах связи между |  | компонентами системы учета и оборудованием | Да/Нет | 2 | 0.5 | C
(при не найденных ошибках описания способов связи баллы не начисляются)
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в пояснительной записке обоснования выбора приборов учета |  | в зависимости от вида подключения (прямой, с использованием измерительных трансформаторов) | Да/Нет | 2 | 0.5 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в пояснительной записке правильного расчета предельной погрешности |  | измерительного комплекса учета электроэнергии (технический учет). Раздел 4 инструкции | Да/Нет | 2 | 0.5 | C
РД 34.09.101-94. Баллы за критерий не начисляются при наличии одного из подкритериев:
- при не найденной ошибке в формуле расчета основной токовой погрешности;
- если в расчете указаны и не выявлены неправильные токовые погрешности прибора учета;
- если в расчете указаны и не выявлены неправильные погрешности трансформаторов тока;
- при не выявленном несоответствии выбранных значений в формуле результату расчета погрешности
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в пояснительной записке обоснования выбора измерительных |  | трансформаторов, включая выбор коэффициентов трансформации, режимов работы в соответствии с | Да/Нет | 2 | 0.5 | C
требованиями нормативной, технической документации и руководства по эксплуатации
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены ошибки в перечне и итоговом количестве каналов входных и выходных |  | сигналов ИСУ в соответствии с требованиями конкурсного задания (17+) | Да/Нет | 2 | 0.25 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены ошибки в составленной схеме соединения и подключения внешних проводок шкафа |  | технического учета, включающего прибор учета и УСПД, с измерительными трансформаторами тока в | Да/Нет | 2 | 1.5 | C
вводном распределительном устройстве с правильным подключением оборудования.
Баллы за критерий не начисляются при наличии одного из подкритериев:
- при не найденных коротких замыканий на схеме;
- при не найденном подключении информационных цепях к силовым выводам оборудования (и обратно);
- при не выявлении подключений, которые приведут к выходу из строя оборудования;
- при не указанных отсутствий/ошибок обозначений коммутационных аппаратов, их номинальных токов
(а также характеристик срабатывания - для АВ);
- при не указанном отсутствии обозначений приборов учета, УСПД, ТТ (при наличии);
- при не выявленных наличии разрывов соединений;
- при не выявленном отсутствии схемы соединения с измерительными трансформаторами;
- при не выявленном отсутствии схемы соединения с выключателями;
- при невыявленных ошибках в десятипроводной схеме подключения прибора учета;
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в технических решениях при монтаже приборов учета (согласно нормативной, |  | технической документации и руководствам по эксплуатации. | Да/Нет | 1 | 0.75 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в технических решениях монтажа коммутационных аппаратов, питающих цепей |  | (согласно нормативной, технической документации и руководствам по эксплуатации). | Да/Нет | 1 | 0.75 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Найдены все ошибки в технических решениях монтажа УСПД и информационных цепей |  | (согласно нормативной, технической документации и руководствам по эксплуатации). | Да/Нет | 5 | 1.5 | C
(при ошибочном или неверном замечании баллы за критерий не начисляются)
|  | O | Представлена исправленная схема соединения и подключения внешних проводок шкафа |  | технического учета, включающего прибор учета и УСПД, с измерительными трансформаторами тока в | Да/Нет | 5 | 2 | C
вводном распределительном устройстве с правильным подключением оборудования.
Баллы за критерий не начисляются при неустранении любого из следующих замечаний:
- при наличии коротких замыканий на схеме;
- при подключении информационных цепях к силовым выводам оборудования (или наоборот);
- при выявлении подключений, которые приведут к выходу из строя оборудования;
- при отсутствии обозначений коммутационных аппаратов, их номинальных токов (а также
характеристик срабатывания - для АВ);
- при отсутствии обозначений приборов учета, УСПД, ТТ;
- при наличии разрывов соединений;
- при отсутствии схемы соединения с измерительными трансформаторами;
- при отсутствии схемы соединения с выключателями;
- при отсутствии/неверном подключении десятипроводной схемы подключения прибора учета
- при подключении цепей напряжения прибора учета не через АВ защиты цепей напряжения.
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion D | 22
D1 | Монтаж измерительных цепей для прибора технического учета
|  | O | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: | Да/Нет | 1 | 0.5 | D
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения,
в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди"
перед включением вводного коммутационного аппарата.
4) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и
отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
5) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент
при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
6) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки
и ручной изолированный инструмент.
7) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без применения
диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток
продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях,
гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки указывает организатор)
продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки)
или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки)
двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 сек.
8) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений
методом скручивания диэлектрических перчаток.
9) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
|  | O | Сечение кабеля токовых цепей и цепей напряжения выбрано в соответствии с проектной |  | документациией, цепи напряжения подключены через АВ | Да/Нет | 3 | 0.35 | D
|  | O | Имеется запас провода для подключения измерительных приборов |  |  | Да/Нет | 3 | 0.1 | D
|  | O | Верно выполнено заземление вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока |  |  | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
|  | O | Измерительные трансформаторы тока опломбированы |  |  | Да/Нет | 3 | 0.45 | D
|  | O | Верно выполнена маркировка всех вторичных измерительных измерительных цепей |  |  | Да/Нет | 3 | 0.7 | D
D2 | Монтаж внешних проводок в шкафу УСПД
|  | O | Подключение питающих цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует |  | требованиям проектной документации и инструкции по эксплуатации | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
|  | O | Подключение информационных цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует |  | требованиям проектной документации и инструкции по эксплуатации | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
|  | O | Выполнена маркировка всех информационных цепей УСПД |  |  | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
D3 | Аккуратность монтажа кабелей и оборудования в шкафу УСПД
|  | J | Монтажа кабельных соединений выполнен аккуратно |  |  |  | 3 | 1 | D
|  |  |  | 0 | Монтаж не выполнен или не соответствует заданию
|  |  |  | 1 | Соответствует требованиям раздела 1.5. ПУЭ и стандартов
|  |  |  | 2 | Соответствует требованиям раздела 1.5. ПУЭ, отдельные части превосходят требования стандартов
|  |  |  | 3 | Шедевр, повторить невозможно
D4 | Инструментальная проверка прибора учета, составление акта проверки прибора технического учета
|  | O | Представлен в приложении к акту проверки результат оценки достоверности работы прибора учета |  | с помощью секундомера и токоизмерительных клещей | Да/Нет | 5 | 0.75 | D
|  | O | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5 | 0.75 | D
|  | O | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение |  | потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5 | 0.5 | D
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками
|  | O | Протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной рукояткой |  | выполнена без повреждения головки винта | Да/Нет | 5 | 0.5 | D
|  | O | Установлены пломбы на крышках испытательных клеммных коробках, измерительных |  | трансформаторах, приборах учета, шкафе учета и УСПД | Да/Нет | 5 | 1 | D
|  | O | Оформлен акт инструментальной проверки (трехфазный прибор технического учета) |  | в соответствие с требованиями нормативной и технической документации, | Да/Нет | 5 | 1.6 | D
графы акта заполнены полностью, отсутствуют исправления, помарки.
При отсутствии в акте одного из следующих условий баллы не начисляются:
1) наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверок;
2) лица, принявшего участие в проверке;
4) характеристики и место установки проверяемого прибора учета (измерительного трансформатора)
показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета
(измерительных трансформаторов);
5) характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных
на момент начала проверки, а также вновь установленных
6) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
7) характеристики используемого при проведении проверки оборудования
D5 | Монтаж "нового" 1ф прибора учета
|  | O | Номера прибора учета на корпусе и формуляре соответствуют |  |  | Да/Нет | 3 | 0.1 | D
|  | O | Проверено наличие и целостность пломб госповерителя и ОТК |  | на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре; | Да/Нет | 3 | 0.1 | D
|  | O | Монтаж нового прибора учета выполнен в соответствии с руководством |  | по эксплуатации прибора учета | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
|  | O | Выполнено подключение силовых цепей к зажимам колодки прибора учета. |  |  | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
D6 | Проверка "нового" 1ф прибора учета
|  | O | Представлен результат оценки достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и |  | токоизмерительных клещей | Да/Нет | 5 | 0.75 | D
|  | O | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5 | 0.75 | D
|  | O | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение |  | потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5 | 0.5 | D
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками
|  | O | Выполнена установка антимагнитной пломбы в месте расположения датчиков тока |  |  | Да/Нет | 5 | 0.4 | D
|  | O | Выполнена установка пломб на вводной автомат и предотвращен доступ к |  | неизолированным токоведущим частям до прибора учета. | Да/Нет | 5 | 0.4 | D
|  | O | Оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета выполнено в соответствии |  | с требованиями нормативных актов. В Акте отсутствуют исправления, помарки. | Да/Нет | 5 | 2 | D
Балы не начисляются при не верно заполненном акте и наличии исправлений:
1)наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований;
2)информация о лицах, принявших участие в проверке (команда) с подписями;
3) характеристики и место установки проверяемого технического прибора учета;
показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета
4) характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных
на момент начала проверки, а также вновь установленных
5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
D7 | Монтаж "нового" 3ф прибора учета
|  | O | Проверено соответствие номера прибора учета на корпусе и формуляре; |  |  | Да/Нет | 3 | 0.1 | D
|  | O | Проверены наличие и целостность пломб госповерителя и ОТК |  | на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре; | Да/Нет | 3 | 0.1 | D
|  | O | Монтаж нового прибора учета выполнен в соответствии с руководством |  | по эксплуатации прибора учета | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
|  | O | Выполнено подключение силовых цепей к зажимам колодки прибора учета. |  |  | Да/Нет | 3 | 0.5 | D
D8 | Проверка "нового" 3ф прибора учета
|  | O | Представлен результат оценки достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и |  | токоизмерительных клещей (в приложении к акту допуска) | Да/Нет | 5 | 0.75 | D
|  | O | В приложении к акту допуска представлен результат оценки достоверности учета с помощью |  | образцового метрологического оборудования | Да/Нет | 5 | 0.75 | D
|  | O | В приложении к акту допуска представлен результат измерения собственного потребления прибора учета |  | (потребляемая активная / полная мощность каждой параллельной цепью напряжения счетчика), | Да/Нет | 5 | 0.5 | D
представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками
|  | O | Установлена и указана в акте антимагнитная пломба в месте расположения датчиков тока |  |  |  | 5 | 0.3 | D
|  | O | Выполнена установка пломбы на вводной автомат и предотвращен доступ к |  | неизолированным токоведущим частям до прибора учета. | Да/Нет | 5 | 0.3 | D
|  | O | Оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета выполнено в соответствии |  | с требованиями Основных положений ПП РФ 442. В Акте отсутствуют исправления | Да/Нет | 5 | 2 | D
помарки. Графы акта заполнены полностью . Баллы за критерий не начисляются при отсутствии в акте:
- даты, времени и адреса проведения процедуры допуска
- фамилии, имени и отчества представителей сетевых организаций, ГП, потребителя с подписями
- характеристик прибора учета и измерительных трансформаторов
- заводского номера и показаний прибора учета и измерительного трансформатора
- решения о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе с указанием причин
- описания мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, куда нанесены пломбы
- результатов проведения измерений под нагрузкой в ходе допуска в эксплуатацию
- номеров нанесенных на прибор учета пломб организации;
- данных по прибору учета (показаний, года выпуска, значности).
- заключениея о пригодности / непригодности к расчетам
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion E | 21
E1 | Программирование прибора технического учета
|  | O | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
|  | O | Произведена установка даты и времени, в журнале событий представлена запись об установке даты и текущего времени |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
|  | O | Произведена установка расчетного коэффициента единица, в журнале событий продемонстрирована запись об установке расчетного коэффициента |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
|  | O | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
E2 | Программирование однофазного прибора учета
|  | O | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
|  | O | Произведена установка даты и времени, продемонстрирован журнал событий с записью об установке даты и текущего времени, произведена смена пароля на 1234567 |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
|  | O | Произведенена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
E3 | Программирование трехфазного прибора учета
|  | O | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
|  | O | Произведена установка даты и времени, продемонстрирован журнал событий с записью об установке даты и текущего времени, произведена смена пароля на 1234567 |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
|  | O | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  |  | Да/Нет | 4 | 0.25 | E
E4 | Конфигурирование УСПД, проверка связи с прибором учета
|  | O | В УСПД описаны приборы технического, трехфазного и однофазного учета, настроены каналы связи. |  | (представлен скрин-шот конфигуратора) | Да/Нет | 4 | 1 | E
|  | O | Произведена настройка параметра связи SIM УСПД для связи с ИВК по GPRS с помощью |  | специализированного ПО согласно руководству по эксплуатации УСПД | Да/Нет | 4 | 1 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими показаниями активной и реактивной |  | энергии прибора технического учета | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими значениями токов и напряжений прибора |  | технического учета (допускается считывать значения с дискретностью 30 минут) | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с профилем активной и реактивной нагрузки (30 минут) |  | прибора технического учета | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и |  | реактивной энергии на начало суток за последний день для однофазного прибора учета. | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими значениями токов и напряжений |  | (допускается в течение 30 минут) для однофазного прибора учета | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с профилем активной и реактивной нагрузки |  | за последний день для однофазного прибора учета. | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и |  | реактивной энергии на начало суток за последний день для трехфазного прибора учета | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими значениями токов и напряжений |  | (допускается в течение 30 минут) для трехфазного прибора учета | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
|  | O | Представлен считанный через УСПД журнал событий с профилем активной и реактивной нагрузки |  | за последний день для трехфазного прибора учета | Да/Нет | 4 | 0.5 | E
E5 | Администрирование ИВК ВУ
|  | O | Продемонстрирован справочник приборов учета с указанием серийных / связных |  | номеров всех установленных приборов учета и их типов (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Продемонстрирован справочник потребителей с точками учета и их адресами |  | (представлен скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Продемонстрирована привязка потребителей к элементам электрической сети 0,4 кВ |  | (представлен скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 0.5 | E
|  | O | Продемонстрирован опрос текущих показаний трехфазного прибора технического учета через |  | ИВК (допускается считывать текущие значения с дискретностью 30 минут, скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Продемонстрирован результат опроса профиля нагрузки трехфазного прибора технического |  | учета через ИВК ВУ (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Продемонстрированы скрин-шот с результатами опроса через ИВК трехфазного |  | прибора учета потребителей (зафиксированные показания на начало суток за последний день) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Продемонстрирован скрин-шот экрана с соотношением активной и реактивной мощности по |  | результатам опроса через ИВК трехфазного прибора учета потребителя (за последний день) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Продемонстрированы результаты опроса через ИВК однофазного |  | прибора учета потребителей (зафиксированные показания на начало суток за последний день) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Продемонстрированы данные по географическому местоположению приборов учета |  | потребителей и адреса ТП на карте (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 0.5 | E
|  | O | Продемонстрирована балансная группа в ИВК из прибора технического учета, |  | трехфазного и однофазного прибора учета потребителей (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Сформирован суточный или часовой баланс электроэнергии из балансовой группы ИВК, |  | прокомментированы результаты и величина небаланса (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 1 | E
|  | O | Мобильное приложение (МЛК) установлено |  |  | Да/Нет | 7 | 0.5
|  | O | Приборы учета зарегистрированы в МЛК |  |  | Да/Нет | 7 | 1
|  | O | Потребитель ознакомлен с порядком доступа к минимальномо набору функций ИСУЭ |  |  | Да/Нет | 7 | 0.5
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion F | 11
F1 | Определение показателей надежности и качества электроснабжения
|  | O | Продемонстрирована журнал событий однофазного прибора учета с настройкой фиксации |  | факта нарушения показателей качества электроэнергии (изменение напряжения выше | Да/Нет | 4 | 0.75 | F
и ниже 10% от опорного (220))
|  | O | Продемонстрирована журнал событий трёхфазного прибора учета с настройкой фиксации |  | факта нарушения показателей качества электроэнергии (изменение напряжения выше | Да/Нет | 4 | 0.75 | F
и ниже 10% от опорного (220/380))
|  | O | Представлен файл с результатами опроса через оптопорт однофазного прибора учета |  | на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление | Да/Нет | 4 | 1 | F
соответствующего события
|  | O | Представлен файл с результатами опроса через оптопорт трехфазного прибора учета |  | потребителя на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано | Да/Нет | 5 | 1 | F
появление соответствующего события
|  | O | Представлен файл с результатами опроса через оптопорт трехфазного прибора учета в ТП |  | на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление | Да/Нет | 5 | 1 | F
соответствующего события
|  | O | Продемонстрирована журнал событий УСПД с настройкой фиксации факта нарушения показателей |  | качества электроэнергии (изменение напряжения выше и ниже 10% от опорного) | Да/Нет | 4 | 0.5 | F
|  | O | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения |  | показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего | Да/Нет | 5 | 1 | F
события для однофазного прибора учета.
|  | O | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения |  | показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего | Да/Нет | 5 | 1 | F
события для трехфазного прибора учета потребителя.
|  | O | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения |  | показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего | Да/Нет | 5 | 1 | F
события для трехфазного прибора учета в ТП.
|  | O | Продемонстрирована настройка тревог в программном комплексе ИВК факта нарушения |  | показателей качества электроэнергии (изменение напряжения выше и ниже 10% от опорного) | Да/Нет | 7 | 1 | F
|  | O | Выполнен опрос через ИВК данных приборов учета на предмет нарушения показателей |  | качества электроэнергии | Да/Нет | 7 | 1 | F
|  | O | Представлены из данных опроса через ИВК результаты фиксации в журнале |  | факта нарушения показателей качества электроэнергии (тревоги). | Да/Нет | 7 | 0.5 | F
|  | O | Проанализированы результаты опроса показателей качества электроэнергии и озвучен |  | правильный вывод о расположение источника искажений в цепи (участок) | Да/Нет | 7 | 0.5 | F
Sub Criteria ID | Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement or Nominal Size (Obj Only) | WSSS Section | Max Mark | Criterion G | 6
G1 | Восстановление удаленного сбора данных в интеллектуальной системе учета электроэнергии
|  | O | Восстановлен удаленный сбор данных с однофазного прибора учета потребителя |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4 | 0.5 | G
|  | O | Восстановлен удаленный сбор данных с трехфазного прибора учета потребителя |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4 | 0.5 | G
|  | O | Восстановлен удаленный сбор данных с трехфазного прибора технического учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4 | 0.5 | G
|  | O | Исправлены настройки сценариев сбора в ИВК ВУ |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 7 | 0.5 | G
|  | O | Продемонстрирован сбор данных ПУ через УСПД на ИВК ВУ |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 7 | 0.25 | G
|  | O | Продемонстрирован скрин-шот с синхронизацией времени на ПУ и УСПД согласно серверу точного |  | времени ntp4.vniiftri.ru (ПИП должен быть предварительно синхронизирован) | Да/Нет | 4 | 0.5 | G
|  | O | Восстановлен удаленный сбор данных в ИВК через УСПД, продемонстрированы считанные |  | данные за сутки, обновленные мгновенные значения после технологического перерыва (скрин-шот) | Да/Нет | 4 | 1 | G
|  | O | Сформирован суточный или часовой баланс электроэнергии из балансовой группы ИВК, |  | результаты и величина небаланса (скрин-шот экрана) | Да/Нет | 7 | 1 | G
|  | O | Определена точки учета, присоединенные без надлежащего оформления договорных отношений |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4 | 0.25 | G
|  | O | Исполнены заявки на дистанционное ограничение потребителей |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4 | 0.5 | G
|  | O | Восстановлено электроснабжение ограниченных потребителей |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 4 | 0.5 | G

## Cвод
Стало
Сумма Max | Названия столбцов
Названия строк | A | B | C | D | E | F | G | Общий итог
1 | 1 |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 3
2 |  | 7 | 6 |  |  |  |  | 13
3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
4 |  |  |  |  | 9.5 | 3 | 4.5 | 17
5 | 16 |  | 2.5 | 14.5 |  | 5 |  | 38
6 | 4 | [6 empty] | 4
7 |  |  |  |  | 11.5 | 3 | 1.5 | 16
Общий итог | 21 | 7 | 10 | 24 | 21 | 11 | 6 | 100
Было
Названия строк | A | B | C | D | E | F | G | Общий итог
1 | 1 |  | 2 | 0.5 |  |  |  | 3.5
2 |  | 7 | 6 |  |  |  |  | 13
3 |  |  |  | 8.9 |  |  |  | 8.9
4 |  |  |  |  | 9.5 | 3 | 4.5 | 17
5 | 16 |  | 2 | 14.6 |  | 5 |  | 37.6
6 | 4 | [6 empty] | 4
7 |  |  |  |  | 11.5 | 3 | 1.5 | 16
Общий итог | 21 | 7 | 10 | 24 | 21 | 11 | 6 | 100

## Sheet2
A4 landscape spreadsheet v1.1

## Sheet3
A4 landscape spreadsheet v1.1