ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Тел.: (495) 980-12-88, факс: (495) 585-14-51, e-mail: odou@moesk.ru, web-сайт: www.moesk.ru

Форма №9

Приложение №1

к договору №

от _____________________

№                                                         от

Ваш №                                                от

Копия:              Управление МКС                   (           р-н)

Управление Ростехнадзора по г. Москве

Энергосбытовая компания

ДепТЭХ г.Москвы

ОАО «Мосэнерго»

ОАО "Энергокомплекс"

ОАО "ОЭК"

ГУП "Москоллектор"

МЭС "Центр–филиал ОАО "ФСК ЕЭС"

ЦЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

СЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ЮЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ЗЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ВЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

И з в е щ е н и е

о    продлении   технических условий   на   присоединение энергопринимающих

устройств к электрической сети

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

(действуют при условии заключения договора)

ОАО "МОЭСК"     продлевает срок действия    разрешения/ТУ    до

№		                  от

для электроснабжения объекта

по адресу:

1. Заключить соглашение о порядке компенсации потерь Московская кабельная сеть филиал ОАО МОЭСК при реконструкции и ликвидации энергообъектов. Вопрос ликвидации объектов энергоснабжения решить с их собственником на этапе проектирования.

2. Организовать расчетный учет электроэнергии. Требования к системе учета получить в блоке по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК» т.(495) 660-21-70. Согласовать проект учета с блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК».

3. Ток однофазного замыкания на землю для расчета заземляющих устройств принимать равным 250 Ампер. При реконструкции действующих РТП, ТП определить состояние заземляющего контура в соответствии с ПТЭ п.5.10.6, сопротивление контура должно быть не более 0,5 Ом.

4. Проектирование, подключение новых и дополнительных мощностей к энергообъектам не являющихся собственностью МКС, а также работы по их реконструкции производить после письменного согласования собственника энергообъекта. Без письменного согласования собственника электрических сетей (энергообъекта) ТУ недействительны.

5. Проектные, строительные и пусконаладочные работы по выданным техническим условиям, выполняются потребителем за свой счет, из своих материалов и оборудования специализированными организациями, если иное не указано в договоре на тех.присоединение.

6. Проект системы электроснабжения, схему включения, распределения и резервирования мощностей, обеспечения требуемой надежности системы электроснабжения от ЦП до подключаемых токоприемников потребителя, обеспечение качества электроэнергии у токоприемников потребителей электроэнергии, а также решение вопросов учета электроэнергии согласовать с районом МКС и блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК»,  владельцем территории и ТП(РТП), и Управлением по технологическому и экологическому контролю Ростехнадзора по г. Москве, собственником энергообъекта и другими заинтересованными организациями в установленном порядке.

7.  Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок должна быть  согласована Заказчиком с районом МКС, собственником энергообъекта перед включением.

8. На границе разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ОАО «МОЭСК» и потребителем, внешняя схема электроснабжения соответствует особой/первой/второй/третьей категории надежности электроснабжения.

9.  Для токоприемников I категории надежности разложить КЛ внешней схемы электроснабжения по разным трассам для исключения случаев их одновременного повреждения. Предусмотреть установку агрегатов бесперебойного питания для отдельных токоприемников, в работе которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения. Установку автономных источников питания для повышения надежности системы электроснабжения выполнять по проекту.

10.  Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) в точке присоединения на шинах ТП, РП(РТП), СП  ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» в нормальном режиме поддерживаются в соответствии с ГОСТ 13109-97. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение  требований ГОСТ 13109-97, при наличии у потребителя токоприёмников, являющихся потенциальным источником искажений ПКЭ. Обеспечение качества электроэнергии отразить в проекте системы электроснабжения.

Потребителям имеющим источники искажения влияющие на качество э/э, за счет своих средств, выполнить оценку показателей качества э/э до и после включения объекта в соответствии с п. 6.4 ГОСТ 13109-97. Протоколы измерения предоставить в район МКС - филиала ОАО «МОЭСК».

11. Конкретное значение Т.К.З рассчитывается проектировщиком с учетом схемы, параметров сети. Т.К.З. в проектируемых ТП (РТП) получить у заказчика по строительству. При проектировании и выборе сечения КЛ провести расчет в режиме двойного замыкания «на землю», при необходимости выбрать кабель, удовлетворяющий параметру термической стойкости экрана.

Ток однофазного замыкания на землю для расчета заземляющих устройств принимать равным 250 Ампер. При реконструкции действующих РТП, ТП определить состояние заземляющего контура в соответствии с ПТЭ п.5.10.6 сопротивление контура должно быть не более 0,5 Ом

12.  В соответствии со статьей 87 п.3 и ст. 89, главы ХVI «Земельного кодекса РФ № 136-Ф3 от 25.10.2001 г. вводится особый режим по   совместному использованию участка земли для эксплуатации энергообъекта ». Вопросы подготовки площадки к строительству, выносу из зоны застройки, ликвидации, переустройству и сохранности сетей МКС, размещение подъездных путей и транспортно-строительных средств, согласовать с районом МКС, владельцем сети.

13. Включение вышеуказанной мощности возможно после предъявления в Управление Ростехнадзора по г. Москве необходимой технической документации, осмотра электроустановки инспекторами Управления Ростехнадзора по г. Москве,  выдачи «Акта допуска электроустановки в эксплуатацию», проверки учета электроэнергии блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК», составления «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности» и «Перечня средств измерений», оформления договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией, имеющей право распоряжаться электроэнергией, или договора на передачу электроэнергии с МКС и договора "купли-продажи" электроэнергии с данной энергосбытовой компанией и решения вопроса эксплуатации энергообъекта.

14.  В проекте отразить вопрос снижения потерь электрической энергии. Нагрузку равномерно распределить по КЛ, трансформаторам и секциям 10 кВ.  Проект с разделом «Энергосбережение» представить на согласование в Управление Ростехнадзора по г. Москве.

15.  Полностью законченный строительством объект электроснабжения может быть передан в эксплуатацию МКС в установленном порядке. При передаче необходимо предоставить  пакет документов для оформления передачи готового объекта в  эксплуатацию МКС в соответствии с действующим законодательством, оформить передающей организацией паспорт, обязывающий устранять за свой счет повреждения кабельных линий из-за появления скрытых дефектов в течении 3 лет с момента ввода их в эксплуатацию.

Начальник Управления

технологического присоединения

МКС-филиала ОАО «МОЭСК»                                                                                                                               С.А. Петухов

Исполнитель: